Как составить техническое задание на закупку заземлителей в точном соответствии с действующими нормами

| №п/п | Наименование изделия | Обозначение в проектах по Тип. Сер. БЗ.407-1.14 | Технические характеристики со ссылкой на нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стержень заземления стальной горячеоцинкованный 1,5 м в комплекте с пастой антикоррозионной токопроводящей | И-СЗ-ЦГ | Материал стержня - упрочненная сталь с пределом кратковременной прочности не менее 550 МПа; вид покрытия стержня – горячее оцинкование, толщина покрытия цинком – не менее 70 мкм (ТКП 339-2022); диаметр – 16 мм (ТКП 339-2022), длина – 1,5 м; с резьбой по концам стержней; резьба не должна иметь защитного покрытия в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ ISO 10684-2015; в комплект поставки со стержнем входит паста антикоррозионная токопроводящая в соответствие с ГОСТ 10434-82. |
| 2. | Муфта соединительная латунная стальная горячеоцинко-ванная | И-МС-Л И-МС-СЦ | Для обеспечения установленных электрических параметров (отношение начального электрического сопротивления контактных соединений к электрическому сопротивлению целого участка соединяемых проводников для класса 2 не должно превышать 2) разборные контактные соединения должны выполняться с использованием крепежных изделий из цветных металлов (ГОСТ 10434-82): материал муфты – латунь, диаметр – 22 мм, длина – 70 мм, резьбовая; В случае применения стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии: материал муфты – сталь; вид покрытия – горячее оцинкование, толщина покрытия цинком – не менее 70 мкм (ТКП 339-2022); резьба муфты не должна иметь защитного покрытия (ГОСТ ISO 10684-2015) |
| 3. | Оголовок | И-О-С | Материал оголовка – упрочненная сталь (вороненая, черного цвета), класс прочности - 12,9 длина – 53 мм. |
| 4. | Наконечник | И-Н-С | Материал – упрочненная сталь с пределом кратковременной прочности не менее 550 МПа, диаметр – 22 мм, длина – 50 мм. |